PASKAIDROJUMA RAKSTS

1, Vispārīgā daļa un izejas dati.

Projekts „Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī, ēku fasāžu un inženiertīklu vienkāršotā renovācija ” ir izstrādāts, balstoties uz projektēšanas uzdevumu, un atbilstošo dienestu tehniskajiem noteikumiem. Projekts izstrādāts saskaņā ar celtniecības daļas rasējumiem ,ievērojot LBN  un citi noteikumi.

Klimatoloģiskie dati: Būvniecības vieta: Jēkabpils.

Temperatūras aprēķins: Apkures sistēmas projektēšanai: t = -23,8 ºС;

Apkures periods: ilgums: 205 dienas; apkures perioda vidējā temperatūra: t = -1,3 ºС; Vēja ātrums aukstajā gada periodā– 3,5 m/sek.

2. Siltummezgls:

Projektēšanas objekta savienošanas punkts : – esošais siltuma mezgls pēc adreses Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī, siltumavots no katlu māja Ķieģeļu ielā1.

Siltumnesējs- ūdens ar parametriem 85-65ºC .

Kā siltumnesēju ēkā pieņemts ūdens ar parametriem 80-60°С-pēc siltummaiņas,  regulējuma pēc temperatūras grafika, atkarībā no ārējās temperatūras un kontroles telpā iekšējā gaisa temperatūras.

Siltummezglā uzstādīts siltummainis ar jaudu 30.0kw (uz ventilāciju); siltummainis ar jaudu 170.0kw (uz apkuri), firmas "Siemens" regulējošie vārsti uz apkuri, ventilāciju. Uzstādīti firmas " Siemens" programmas bloks RVD245 ar automātiskās programmēšanas iespējām. (Uz karsto ūdens apgādi ir esošais siltummainis ar apsaisti. Ar izdoto temperatūras grafiku SIA „ Jēkabpils siltums” katlu māja, siltuma mezgls nevar nodrošināt ar karsto ūdeni (līdz -12°C) un ventilāciju bez papildus elektouzsildīšanu.)

Siltummezglā izmantot tērauda caurules. Cauruļvadus, pēc montāžas un hidrauliskās pārbaudes izolēt ar akmens vates cauruļvadu izolācijas čaulām PAROC Section AluCoat T. Siltummezgla paredzēts siltumskaitītājs "Sono 2500 CT". Visus montāžās darbus veikt saskaņā ar atbilstošiem Latvijas būvnormatīviem.

3. Ugunsdrošības pasākumu pārskats

Sistēmās un ierīcēs atļauts iebūvēt tikai nedegošus materiālus un izstrādājumus, kuriem ir atbilstoša ugunsizturība, korozijas izturība un nepieciešamais gāz necaurlaidīgus. Ugunsdrošo konstrukciju šķērsojošās tehniskās inženierkomunikācijas izbūvē tā, lai nepieļautu dūmu un uguns izplatību. Ventilācijas kanālu sienām un citu ugunsdrošās konstrukcijas šķērsojošo inženierkomunikāciju izbūvē izmantoto būvizstrādājumu ugunsizturībai jāatbilst uguns reakcijas klasei, kas noteikta attiecīgajai būves daļai.

Sastādīja                           J. Sažinska

Objekts:  Jēkabpils 3.vidusskolas Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī, ēku fasāžu un inženiertīklu vienkāršotā renovācija

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA

SM     Siltummezgls

Sējuma saturs:		             	                                lpp.

- Būvprakses sertifikāts Nr. 50-3011;   		 			3

- Tehniskie noteikumi Nr.1-3/417;		 				4-5

- Paskaidrojuma raksts;							6

- SM-1 / SM-3 SM daļas rasējumu komplekts;

4.1 SM – 1         VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI;					7

4.2 SM – 2        SILTUMMEZGLA PLĀNS . GRIEZUMI;			8

4.3 SM – 3         SILTUMMEZGLA PRINCIPIĀLA SHĒMA;		           9

5. IS1-IS2           IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA.	 	                           	10-11

- Pielikumi.									12-13

Daugavpils 2012. g.