Pielikums 
Latvijas būvnormatīvam LBN 405-01 
"Būvju tehniskā apsekošana"

SIA “LK projektu grupa”, būvkomersanta reģ. Nr.1779-R, Raiņa ielā 10-1, Daugavpils, tel.65454116, fakss 65454117, e-pasts: lkgrupa@apollo.lv

(apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Tehniskās apsekošanas atzinums

Jēkabpils 3.vidusskolas vecā korpusa ēka Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī

Kadastra Nr.5601 001 1435 001

(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Jēkabpils 3.vidusskola, reģ.Nr.90000026954, Slimnīcas ielā 5, Jēkabpils. līgums JPP 2012/48 no 10.10.12..

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana un energoefektivitātes paaugstināšana

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegts 2012.gada 17.decembrī

Jēkabpils 3.vidusskolai, reģ.Nr.90000026954

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids 1263- Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas |
| --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) 943 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) 12157 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) 2553,9 |
| 1.5. | stāvu skaits 4 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs 5601 001 1435 |
| 1.7. | zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās) 37471 m2 |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90000024205 |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90000024205 |
| 1.10. | būvprojekta autors - nav zināms |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums - nav zināms |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) - 1960 |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums - nav |
| 1.14. | būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads – nav zināms |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums Nr.5601 001 1435 001- 02, izsniegta 2003. gada 6. maijā |

2. Situācija

| 2.1. | zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam |
| --- | --- |
| Esošā izmantošana – skolas ēka atbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai - nekomerciālas sabiedrisko objektu apbūves teritorija. Ēkas apbūves rādītāji un izvietojums atbilst Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) noteiktajām prasībām. |  |
| 2.2. | būves izvietojums zemesgabalā |
| Skolas ēka izvietota zemesgabala centrālajā daļā, ar segtām pārejām savienots ar divām no četrām no pārējām zemesgabalā esošajām ēkām – internāta ēku un sporta zāli. Mācību korpusa galvenās fasādes priekšā izvietots skolas dārzs, bet aizmugures daļā – skolas stadions. |  |
| 2.3. | būves plānojums |
| Skolas ēka sākotnēji projektēta un būvēta kā skola, tādēļ tās plānojums atbilst ēkas funkcionālajai izmantošanai (izmantošanas veidam ) |  |

3. Teritorijas labiekārtojums

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi |  |
| 3.2. | bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi |  |
| 3.3. | apstādījumi un mazās arhitektūras formas |  |
| 3.4. | nožogojums un atbalsta sienas | 90 |
| Esošais nožogojums no tērauda pinuma sietiem uz tērauda stabiem, vietām stiepļu pinums leņķa rāmjos. Nožogojuma tehniskais stāvoklis neapmierinošs un neatbilst mūsdienu vides prasībam |  |  |

4. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | pamati un pamatne | 5 |
| Lentveida laukakmeņu pamati |  |  |
| 4.2. | nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes | 15 |
| Sienas – silikātu ķieģelu mūris, 510mm biezumā. Iekšējās ailu pārsedzes – monolītais dzelzsbetons. Ārējās ailu pārsedzes – armēts ķieģeļu mūris. Ārējās ailu pārsedzes ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, vietām pilnībā sagruvušas. Ārsienām garderobes telpā ir bojāta hidroizolācija. |  |  |
| 4.3. | karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas |  |
| 4.4. | pašnesošās sienas |  |
| 4.5. | šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija |  |
| 4.6. | pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi | 10 |
| Starpstāvu pārsegums – monolītais dzelzsbetons. Bēniņu pārsegums ir kombinēts no koka garensijām pa monolītā dzelzsbetona galvenajām sijām. Siltināšanas slānis no izdedžiem 10cm vidējā biezumā neatbilst mūsdienu energoefektivitātes prasībām |  |  |
| 4.7. | būves telpiskās noturības elementi |  |
| 4.8. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | 15 |
| Koka jumta konstrukcija ar cinkotā skārda segumu. Lietus ūdens novadīšanai tiek izmantotas ārējās notekrenes un notekcaurules Virs ģērbtuves- savietotais jumts Iesegums- ruberoīds, 2. kārtās. Tehniskais stāvoklis apmierinošs |  |  |
| 4.9. | balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi | 25 |
| Jumtiņi – monolītais dzelsbetons, betona lieveņi Dzelzsbetona lievenis, pilnīgi sagrūvis, funkcionālās nozīmes pašlaik nav, nepieciešams demontēt |  |  |
| 4.10. | kāpnes un pandusi |  |
| 4.11. | starpsienas |  |
| 4.12. | grīdas |  |
| 4.13. | ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas | 20 |
| Visai ēkai ir PVC logi un un alumīnija durvis ar vienkameru stikla pakešu aizpildījumu, izņemot 2 koka ārdurvis, kuras vēl nav nomainītas. Aktu zāles logiem tiek konstatēta nepietiekoša montāžas suvju siltumizolācija. |  |  |
| 4.14. | apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi |  |
| 4.15. | konstrukciju un materiālu ugunsizturība |  |
| 4.16. | ventilācijas šahtas un kanāli |  |
| 4.17. | liftu šahtas |  |
| 4.18. | iekšējā apdare un arhitektūras detaļas |  |
| 4.19. | ārējā apdare un arhitektūras detaļas |  |
| 4.20. | citas būves daļas |  |

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji |  |
| 5.2. | karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi |  |
| 5.3. | ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas |  |
| 5.4. | apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi | 40 |
| Divu cauruļu apkures sistēma ar augšējo sadali, padeves cauruļvadi bēniņos ir izolēti. |  |  |
| 5.5. | centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori | 60 |
| Radiatori – čuguna, sekciju tipa, siltuma regulatoru nav. |  |  |
| 5.6. | ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta |  |
| Nav ierīkotas |  |  |
| 5.7. | atkritumu vadi un kameras |  |
| 5.8. | gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji |  |
| 5.9. | elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises | 90 |
| Elektroapgādes instalācija un gaismekļi ir novecojuši. Lampas un spuldzes ir neefektīvas energopatēriņa ziņā. |  |  |
| 5.10. | apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas |  |
| 5.11. | vājstrāvas tīkli un ietaises |  |
| 5.12. | lifta iekārta |  |
| 5.13. | citas ietaises un iekārtas |  |

6. Ārējie inženiertīkli

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | ūdensapgāde |  |
| 6.2. | kanalizācija |  |
| 6.3. | drenāžas sistēmas |  |
| 6.4. | siltumapgāde |  |
| Tiek nodrošināta no pilsētas siltumtīkla |  |  |
| 6.5. | gāzes apgāde |  |
| 6.6. | zibensaizsardzība |  |
| 6.7. | citas sistēmas |  |

7. Kopsavilkums

| 7.1. | būves tehniskais nolietojums |
| --- | --- |
| Būves nolietojums novērtējams uz 20% |  |
| 7.2. | secinājumi un ieteikumi |
| - Ārsienu un bēniņu pārseguma siltumtehniskie rādītāji neatbilst LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām, un ir nepieciešams veikt šo norobežojošo konstrukciju siltināšanu. - Pirms ārsienu siltināšanas obligāti jānomaina ailu ārējās pārsedzes. - Jānomaina koka ārdurvis uz PVC profilu durvīm. - Jāizolē aktu zāles logu montāžas šuves. - Jānomaina apkures sistēma, modernizējot arī siltummezglu. - Jāierīko rekuperatora tipa ventilācijas sistēmu aktu zālē. - Jāveic elektroinstalācijas un gaismekļu nomaiņu, pielietojot energotaupošas lampas. - Jāveic žoga nomaiņu pa visu teritorijas perimertru. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2012.gada 12.oktobrī

(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

Z.v.

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)